ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

### РЕГУЛИРУЮЩИЙ ИТР-0211Н

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

___________________________________________________

ООО "Замер"

#### СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ	3

2.НАЗНАЧЕНИЕ	3

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

4.УСТРОЙСТВО И  РАБОТА ПРИБОРА	5

5.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ	6

6.УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ	14

7.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.	15

8.УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.	15

9.КОМПЛЕКТНОСТЬ	16

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	16

11.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	16

# 1.ВВЕДЕНИЕ

1.1.Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего наладку и эксплуатацию прибора ИТР-0211Н.

# 2.НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.Индикатор температуры и влажности регулирующий ИТР-0211Н (далее прибор) предназначен для измерения  и двухпозиционного регулирования температуры и влажности и работает в комплекте с термометрами сопротивления (ГОСТ 6651-94). В частности, прибор используется в пультах управления термокамер для варки колбасных, рыбных и хлебобулочных изделий

- Прибор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающей среды от +5 С до +50 С

- относительная влажность не более 80% при температуре 35 С и более низких температурах без конденсации влаги

- атмосферное давление  от 86 до 106,7 кПа

- вибрация мест крепления: амплитуда 0,1 мм, частота не более 25 Гц

- напряженность магнитного поля : не более 400 А/М

- окружающая среда не взрывоопасна, не содержит солевых туманов токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров разрушающих металл и изоляцию

2.3. Прибор предназначен для утопленного монтажа на вертикальных щитах и панелях. Вырез в щите - 92х92 мм. Электрические соединения с сетью, объектами управления и источниками входных сигналов осуществляется через разъемы, расположенные на задней панели прибора.

# 3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип используемого термопреобразователя - любой по ГОСТ 6651-94 (выбирается оператором)

- Диапазон измеряемых температур -50…+200 С

- Число каналов измерения и регулирования температуры - два

- Пределы допускаемого значения приведенной основной погрешности измерения температуры ± 0,5%

- Диапазон измеряемых значений влажности - 0…100 %

- Число каналов измерения и регулирования влажности - один.

- Метод измерения влажности - психрометрический

- Пределы допускаемых значений приведенной основной погрешности измерения влажности ± 3%

- Пределы допускаемых значений приведенной основной погрешности срабатывания - ± 0,75 % для каналов регулирования температуры и ± 4,5% для канала регулирования влажности.

- Зона возврата регулируется:

по каналу регулирования температуры в камере - 0…9 С

по каналу регулирования влажности  0…9%

- Диапазон задания разности температур в камере и изделии 0…99 С

- Число выходных реле - пять

- Коммутируемая мощность (cos   0,4) 220В, 5А

- Электрическое сопротивление изоляции - не менее 20 МОм

- Потребляемая мощность - не более 5 Вт

- Масса не более 1 кг

- Габариты 92х92х94 мм

- Задание параметров регулирования - цифровое

- Индикация измеряемых и задаваемых величин - цифровая

- Задаваемый на встроенный таймер диапазон времени регулирования - 0....999 мин

- Напряжение питания - 220 В, 50Гц

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- УХЛ4.2.

- Защита от пыли и воды IP40

# 4.УСТРОЙСТВО И  РАБОТА ПРИБОРА

4.1. ИТР является устройством с микропроцессорным управлением, что позволяет реализовать широкий диапазон режимов работы. Прибор производит измерения по трем каналам. Первый канал предназначен для измерения температуры "сухого" термометра. По температуре "сухого" термометра определяется температура в камере, где производится процесс обработки изделия, и выдаются команды на включение/отключение ТЭНов.

Второй канал предназначен для измерения температуры в изделии. Этот канал измерения предназначен также для ограничения разности температур в камере и внутри изделия, а так же для определения необходимого момента отключения камеры при работе по температуре в изделии. Третий канал предназначен для измерения температуры "влажного" термометра (термометра, на который одет изготовленный из хлопчатобумажной ткани фитиль-чехол одним концом опущенный в ванну с водой). По разности температур "сухого" и "влажного" термометров определяется влажность в камере и осуществляется процесс её регулирования.

4.2. Перечень функций, выполняемых ИРТ:

-цифровая индикация температуры и влажности;

-редактирование и просмотр параметров работы и управления;

-полуавтоматическая коррекция нуля шкалы прибора;

-управление внешними устройствами по выбранному алгоритму;

4.3. В состав ИТР входят:

- блок питания

- микропроцессорный блок

- блок индикации и клавиатуры

- блок реле (конструктивно выполнен совместно с блоком питания)

4.4. Блок питания

Блок питания преобразует сетевое напряжения 220В в постоянные напряжения необходимые для работы остальных блоков, блока реле - ±6В, микропроцессорного блока и блока индикации и клавиатуры ±5В.

4.5. Микропроцессорный блок

В микропроцессорный блок входят: микропроцессор, память данных и блок измерения. Данный блок  реализует весь набор функций выполняемых прибором и осуществляет управление блоком индикации и клавиатуры и блоком реле.

4.6. Блок индикации и клавиатуры.

Посредством этого блока осуществляется ввод значений регулируемых величин температуры и влажности, а также индикация их текущих значений. В состав блока входят: четыре трехразрядных цифровых индикатора, светодиоды информирующие о состоянии прибора и кнопки управления.

4.7. Блок реле.

Блок реле предназначен для замыкания/размыкания силовых цепей управляемых объектов и содержит пять реле.

# 5.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Первое подключение и подготовка к работе

ВНИМАНИЕ: Подключение прибора должно осуществляться персоналом прошедшим специальный инструктаж на предприятии изготовителе или внимательно изучившем данную инструкцию.

Подключить прибор согласно Рис. 2 ПРИЛОЖЕНИЯ, при выключенном общем питании. Проверить правильность подключения питания, силовых контактов и датчиков.

5.2.Подать на прибор питание, при этом на индикаторе должны отобразиться текущие значения температур, влажности и заданное время работы (индикаторы включения реле должны быть погашены). Прибор находится в режиме "ожидания" команд оператора. При необходимости, после первого включения прибора или при замене датчиков  необходимо провести настройку типов датчиков и их калибровку (см. п. 5.8. Конфигурация прибора).

5.3. Внешний вид блока индикации и клавиатуры показан на рис.1.

5.4. Режим "ожидания"

При подаче питания на прибор он переходит в режим ожидания команд оператора, при этом на индикацию выводятся следующие значения:

- Текущая температура в камере (первый индикатор)

- Текущая температура внутри изделия (второй индикатор)

- Текущее значение относительной влажности в камере (третий индикатор)

- Заданное время работы в минутах (четвертый индикатор).

Если нажать кнопку [] и удерживать ее, то на соответствующих индикаторах появятся ранее заданные параметры регулирования:

- Заданная температура в камере (первый индикатор)

- Заданная температура, при которой происходит остановка работы при варке по температуре в продукте (второй индикатор)

- Заданная относительная влажность в камере (третий индикатор)

- Заданное время  работы в минутах (четвертый индикатор).

При отпускании кнопки [] прибор возвращается в исходное состояние.

Далее кнопкой [Уст] можно перейти в режим редактирования параметров регулирования или кнопкой [Пуск] в режим работы.

5.5. Режим редактирования параметров регулирования

В режиме редактирования параметров регулирования можно изменять и просматривать параметры регулирования по всем каналам управления. Для входа в режим редактирования параметров регулирования  нажать кнопку [Уст]. После нажатия на приборе высвечивается индикатор температуры в камере с заданной  ранее температурой.

Выбор параметра для просмотра/редактирования производится кнопками [] (для перемещения вверх) и [] (для перемещения вниз). Для редактирования выбранного параметра необходимо нажать кнопку [Уст]. Далее начнет мигать последняя цифра выбранного параметра ее можно изменять кнопками [] (для увеличения) и [] (для уменьшения). Кнопкой [<] производится выбор редактируемой цифры.

Список параметров регулирования приведен в разделе 5.2 - Режим "ожидания".

Выход из редактирования параметра  осуществляется кнопкой [Уст].

Кнопкой  [<] производится выход из режима редактирования параметров регулирования и сохранение новых параметров.

5.6. Режим  редактирования "дополнительных настроек".

Для входа в режим редактирования "дополнительных настроек" необходимо, находясь в режиме редактирования параметров регулирования, нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопку [<]

В режиме дополнительных настроек можно задать следующие параметры:

- гистерезис для регулировки температуры в камере (первый индикатор) Г.00 (можно задать от Г.00 до Г.09)

- допустимую разницу температуры в изделии и в камере (второй индикатор) δ.00 (можно задать от δ.00 до δ.99)

- гистерезис для регулировки влажности (третий индикатор) Г.00 (можно задать от Г.00 до Г.09)

- режим работы прибора (четвертый индикатор) Р.01 или Р.02.

При входе в режим редактирования дополнительных настроек на приборе высвечивается индикатор с ранее заданным гистерезисом по каналу регулирования и измерения температуры в камере.

Выбор параметра редактирования, его просмотр  и редактирования производится так же, как и в режиме "редактирования параметров настройки".

При редактировании первого, третьего и четвертого параметра можно редактировать только одну цифру.

Возможны следующие два режима работы прибора:

- Р.01 - работа по времени

- Р. 02 - работа по температуре в изделии

Подробно о работе в каждом из режимов работы можно прочитать разделе 5.7.

Кнопкой [<] производится выход из режима  редактирования "дополнительных настроек" и сохранение всех параметров работы.

5.7. Режим "работа".

При входе в этот режим нажатием кнопки  [Пуск] начинает мигать индикатор замыкания реле P4.

В этом режиме прибор производит индикацию температуры, влажности и времени работы прибора, а также производит включение или отключение соответствующих реле, что отображается зажиганием индикаторов рядом с надписями Р1, Р2, Р3 и Р4. Замыкание реле Р5 на лицевой панеле не отображается.

Существует два режима работы прибора:

Режим работы №1 - по времени. Остановка прибора (отключение всех управляющих реле, включая четвертое реле) и включение сигнального реле  Р2 по достижении заданного времени.

Режим работы №2 - по температуре в изделии. Остановка прибора и включение сигнального реле Р2 по достижении заданной температуры в изделии.

Управление температурой в камере и влажностью осуществляется с помощью реле Р1, Р5 и Р3, включение реле производится если измеренное значение меньше заданного минус гистерезис, отключение реле производится если измеренное значение больше заданного. Реле Р5 предназначено для управления мощной группой ТЭНов и отключается раньше реле Р1 на заданное значение по температуре, отставание уставки для этого реле определяется параметром Г2, задаваемом в конфигурации прибора (см. п. 5.8). Например если заданная температура в камере 95 С, а параметр Г2 задан 20 С, то при включении нагрева сначала замкнутся реле Р1 и Р5, питание будет подано на все ТЭНы, обеспечивая тем самым быстрый нагрев, по достижении температуры 95-20=75 С, реле Р5 разомкнется и мощная группа ТЭНов отключится. В результате будет обеспечен плавный выход на заданную температуру за счет группы ТЭНов, управляемой реле Р1. Отключение реле Р1 произойдет при достижении температуры 95 ºС. Дальнейшее поддержание температуры будет производиться только с помощью реле Р1 с заданным гистерезисом.

Реле Р1, Р5 так же размыкается в том случае если разница температур в изделии и в камере больше заданной.

Реле Р4 (работа) замыкается при нажатии кнопки [Пуск] и размыкается при нажатии кнопки [Стоп] или при срабатывании реле Р2.

Реле Р2 срабатывает при достижении заданной температуры в изделии или неработающем датчике температуры в изделии (в режиме работы Р.02), при достижении заданного времени работы (в режиме работы Р.01), или не работающем датчике температуры в камере. Сигнализация на звонок выдается импульсами длительностью в 3 секунды с интервалом 15 секунд. При этом индикатор замыкания реле Р2 горит непрерывно (такой режим сделан для облегчения режима работы звонка).

Если нажать кнопку [] и удерживать ее, то, как и в режиме ожидания, на соответствующих индикаторах появятся заданные параметры регулирования.

После остановки работы прибора как в режиме работы №1 , так и в режиме работы №2, когда включен индикатор реле Р2, нажатием кнопки [Стоп] прибор переводится в режим "ожидания" при этом индикатор реле Р2 выключится. Если этого не сделать прибор будет работать после нажатия  кнопки [Пуск].

Из режима "работа" прибор можно перевести  в режим редактирования параметров регулирования нажатием кнопки [Уст], при этом на время редактирования параметров реле Р1, Р2, Р3, Р5 выключаются и регулировка температуры в камере и влажности не производится. После возвращения из режима редактирования параметров регулирования прибор продолжает работу с новыми параметрами. Редактирование параметров регулированием осуществляется так же, как описано в разделе 5.5.

5.8. Конфигурация прибора

В режиме конфигурации осуществляется выбор типов датчиков и их калибровка.

Вход в режим "конфигурация прибора" должен осуществляться только в случаях:

-после установки прибора в шкаф управления перед началом его эксплуатации;

-при замене прибора на другой;

-при замене датчиков температуры;

-при возникновении сомнений в том, что показания прибора по температуре не соответствуют правильным значениям.

При калибровке датчика осуществляется автоматическая подстройка нуля шкалы прибора.

Переход в режим конфигурации прибора можно осуществить только из режима "ожидания" одновременным нажатием и удерживанием в течении 5 секунд кнопок [] и [Уст]. При удерживании кнопок на верхнем индикаторе мигает надпись "Con". При входе в режим калибровки на верхнем индикаторе появляется надпись d.1 (датчик номер 1), на втором индикаторе отображается тип датчика. (Pt1, Pt2 или Cu)

Перебор режимов конфигурации осуществляется кнопками [] и [].

Существуют следующие режимы конфигурации:

- Выбор типа датчика №1 (на верхнем индикаторе d.1)

- Выбор типа датчика №2 (на верхнем индикаторе d.2)

- Выбор типа датчика №2 (на верхнем индикаторе d.3)

- Калибровка датчика №1 (на верхнем индикаторе Cal, на втором - d.1)

- Калибровка датчика №2 (на верхнем индикаторе Cal, на втором - d.2)

- Калибровка датчика №3 (на верхнем индикаторе Cal, на втором - d.3)

- Разница температур отключения мощной и слабой группы ТЭНов (на верхнем табло Г2, на нижнем разница температур)

- Сетевой номер прибора, при подключении к компьютеру (на верхнем табло Sn, на нижнем сетевой номер)

- Период импульсов подачи влаги в камеру (на верхнем табло tP, на нижнем время в секундах)

- Длительность импульсов подачи влаги в камеру (на верхнем табло tC, на нижнем время в секундах)

Для входа в режим выбора датчика необходимо нажать кнопку [Уст], при этом на индикаторе начинает мигать тип датчика, перебор типов датчика осуществляется кнопками [] и []. Для подтверждения выбора нажмите кнопку [Уст], при этом тип датчика перестанет мигать.

Возможен выбор следующих типов датчиков:

- Pt1 - W=1,391, градуировка 50П или 100П

- Pt2 - W=1,385, градуировка Pt100

- Cu - W=1,428, градуировка 50М или 100М

Для проведения калибровки подсоедините калибруемый датчик к выбранному каналу, погрузите в лед с небольшим количеством воды и дайте отстоятся 10 минут. Затем нажмите кнопку [Уст], когда на верхнем индикаторе отображается надпись"Cal". При этом будет произведена калибровка соответствующего датчика. Во время калибровки мигает надпись "Cal", если датчик подключен правильно. Если датчик не подключен или подключен неправильно, то на индикаторе мигают прочерки. Последовательно проведите режим калибровки для остальных каналов измерения.

Параметр Г2 определяет разницу температур между отключением мощной группы ТЭНов и заданной температурой (подробно значение этого параметра описано в п. 5.7.).

Параметр Sn определяет сетевой номер прибор, при подключении приборов к компьютеру. Если приборы к компьютеру не подключается, то значение этого параметра не имеет значения.

Параметры tP и tC позволяют настроить прибор на выдачу дискретных импульсов впрыска влаги в камеру. Если эти параметры равны, то впрыск осуществляется непрерывно пока влажность не достигнет заданного уровня. Если параметр tP больше параметра tC, то клапан подачи влаги будет открываться на время tC с периодом tP (т.е. длительность импульсов будет равна в секундах tC, а время между импульсами tP-tC).

Кнопкой [<] производится выход из режима конфигурации и сохранение новых параметров.

# 6.УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ

6.1. При электромонтаже необходимо придерживаться следующих правил:

-использовать как можно более короткие тракты соединения (не допускать шлейфов);

-силовые, управляющие и измерительные провода прокладывать по возможности отдельно друг от друга;

-с сетевых зажимов прибора не питать других устройств;

-защищать прибор от помех со стороны контакторных и релейных катушек и др. источников помех;

-измерительные линии прокладывать экранированным проводом;

- при работе с термопреобразователем сопротивления использовать трехпроводный кабель с одинаковым сечением (не менее 0,12 кв.мм) и одинаковой длиной (в пределах 10 мм) всех жил. (не соблюдение этих рекомендаций может привести к значительной погрешности измерения температуры).

# 7.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.

- Прибор следует хранить в помещении, не содержащим агрессивных примесей в воздухе.

- Прибор транспортируется в упаковке с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

# 8.УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

8.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0. При эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей», утвержденных Гостехнадзором.

- К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- Подключение первичных преобразователей и цепей управления, устранение неисправностей и все профилактические работы проводятся при отключенном питании

# 9.КОМПЛЕКТНОСТЬ

ИТР-0211Н                                               1 шт

Угольники                                                2 шт

РЭ                                                             1 шт

# 10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Щитовой регулятор-измеритель температуры ИТР-0211Н соответствует требованиям технических условий и признан годным к эксплуатации

Заводской номер___________________

Дата выпуска___________________

М.П.___________________________________

# 11.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации

Гарантийный срок – 12 мес со дня ввода в эксплуатацию

Гарантийный срок хранения – 6 мес со дня изготовления.  Случае отказа в работе прибора в течении гарантийного срока владельцу следует сообщить :

- Зав. номер, дата выпуска и дата ввода прибора в эксплуатацию;

- характер дефекта;

- номер Вашего контактного телефона или адрес

по адресу 109316, Москва, ул.Талалихина, 26,  ООО «Замер», тел/ факс (495) 676-04-48

##### Рис.1. Передняя панель прибора

##### Рис.2.  Схема подключения прибора